## Főösszesítő
Móra Ferenc Általános Iskola, 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz.: 39470/74 HU02-0006-A1-2013
FŐÖSSZESÍTŐ
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Építészeti munkarészek
Homlokzati hőszigetelés | 0 | 0
Hőszigetelés rögzítése | 0 | 0
Vakolat | 0 | 0
Állványzat | 0 | 0
Tető hőszigetelés | 0 | 0
Tető hőszigetelés járulékos költségei | 0 | 0
Egyéb nem besorolható szigetelési költségek | 0 | 0
Nyílászárócsere | 0 | 0
Takarítás | 0 | 0
Gépészeti munkarész
Szivattyúcsere | 0 | 0
Hidraulikai beszabályozás | 0 | 0
Szelepek | 0 | 0
Csövezés | 0 | 0
Megújuló energiaforrás beépítése
Napelemes rendszer | 0 | 0
Energiamenedzsment rendszer kialakítása (épületfelügyelet és automatika)
Terepi készülékek | 0 | 0
DDC állomások | 0 | 0
Épületfelügyeleti központ | 0 | 0
Épületautomatika kapcsolószekrények | 0 | 0
Kábelezés | 0 | 0
Szolgáltatások | 0 | 0
Kapacitásfejlesztés
Kapacitásfejlesztés | 0 | 0
Tartalék keret (10%) | 0 | 0
Összesen (nettó) | 0 | 0
0
27% Áfa | 0
Mindösszesen (bruttó) | 0

## Munkanem_reszletezes
Srsz | Munkanem | Mennyiség | Mennyiség egysége | Anyag egységár (Ft) | Anyagár (Ft) | Díj egységár (Ft) | Díjár (Ft) | Nettó munkanem ár (Ft)
Építészeti munkarészek | [7 empty] | 0
Homlokzati hőszigetelés |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | Hőszigetelő homlokzati bevonat készítése, előkészített felületre, 140 mm vtg. EPS hőszigetelő tábla felhasználásával, Baumit vagy ezzel egyenértékű homlokzati hőszigetelő rendszerrel, a homlokzati alapfelületeken, az alábbi előírások betartásával: - teljes rendszertartozékok felhasználásával, - ragasztással és az előírások szerinti mechanikai (tárcsás dűbeles) rögzítéssel, - a pozitív sarkoknál rendszertartozék hálós élvédőt kell elhelyezni - az alkalmazott rendszer minősítése feleljen meg a 2/2002. (I.23.) BM rendelet I-II. tűzállósági fokozatú, legfeljebb 30 m használati szintű épületére vonatkozó előírásoknak - A homlokzati hőszigetelési rendszerre gyártói rendszergaranciát kell beszerezni a kivitelezés befejeztével. Homlokzat és tetőfelépítmény (átkötő folyosó nélkül) ÚJ TŰZVÉDELMI ENGEDÉLLYEL | 2029 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | lábazati hőszigetelés 140mm XPS lemeből | 103 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Hőszigetelő homlokzati bevonat készítése, előkészített felületre, 140 mm vtg. ásványgyapot hőszigetelő tábla felhasználásával, Baumit vagy ezzel egyenértékű homlokzati hőszigetelő rendszerrel, a homlokzati alapfelületeken, az ablakok, erkélyek felett és a diletációknál kialakított tűzgátló felületeken, az alábbi előírások betartásával: - teljes rendszertartozékok felhasználásával, - ragasztással és az előírások szerinti mechanikai (tárcsás dűbeles) rögzítéssel, - a pozitív sarkoknál rendszertartozék hálós élvédőt kell elhelyezni - az alkalmazott rendszer minősítése feleljen meg a 2/2002. (I.23.) BM rendelet I-II. tűzállósági fokozatú, legfeljebb 30 m használati az alsó induló éleknél lábazati sínnel, - a pozitív sarkoknál rendszertartozék hálós élvédőt kell elhelyezni - az alkalmazott rendszer minősítése feleljen meg a 2/2002. (I.23.) BM rendelet I-II. tűzállósági fokozatú, legfeljebb 30 m használati szintű épületére vonatkozó előírásoknak - A homlokzati hőszigetelési rendszerre gyártói rendszergaranciát kell beszerezni a kivitelezés befejeztével. ÚJ TŰZVÉDELMI ENGEDÉLLYEL | 1015 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Nyílászárók körül 40 mm vastag EPS hőszigetelő táblákból kávaképzés, üvegszövet háló befordításával, feszültség-csúcspontoknál 45 fokos szögben üvegszövet háló erősítéssel (75cm) | 483 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
Hőszigetelés rögzítése |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | Falsíkok síkba hozása 30mm vastag EPS hőszigetelő táblákból | 742 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | vékonyágyazatú ragasztó polisztirol lemezekhez (6kg/m2) | 4372 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | műanyag szeges beütődűbel hőszigetelő táblákhoz, 175mm, 6db/m2 | 3147 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | 2 rtg deszka hátszerkezet 10 cm széles 5 cm vtg | 700 | m |  | 0 |  | 0 | 0
5 | OSB 12mm vtg. | 438 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | CK lap (12mm) | 44 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | 10 cm vtg. szálas hőszigetelésdeszkák között | 350 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Homlokzati hőszigetelés készítése 10cm vtg. szálas hőszigetelésből | 350 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Csavarok, kötőelemek | 9625 | db |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Vasanyag (kb.: 450m 60x60x4 zártszelvény,50m U vas 60x70x4) | 390 | fm |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Horganyzott acél fülek | 175 | db |  | 0 |  | 0 | 0
Vakolat |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | A hőszigetelés vastagsághoz igazított méretű, vízcseppentővel kialakított, alumínium kezdősín szerelése, 30 cm-kénti hátszerkezethez való dübelezéssel, valamint ragasztóba való ágyazással. | 495 | fm |  | 0 |  | 0 | 0
2 | alapozó vakolat díszvakolat alá, 0,15kg/m2 | 3980 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | homlokzati díszvakolat, 2mm, dörzsölt, 2-es színlista több színben felvíve, 2,5kg/m2 | 3877 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | lábazati díszvakolat, akryl bázisú, természetes kőszemcse tartalmú, színezett | 103 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | homlokzatok síkba hozása 1-3cm mészhomok vakolat készítésével vakolt felületre | 19 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
Állványzat |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | Homlokzati létraállványok állítása szintenkénti pallóterítéssel, korláttal lábdeszkával, (kétpallós)0,55 m padlószélességgel, 1,00 kN/m, szükséges magasságig | 3980 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
Tető hőszigetelés |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 15 cm, EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez beépítése mechanikus rögzítéssel (rögzítés külön tételben) | 3763 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
Tető hőszigetelés járulékos költségei |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | Szigetelendő felület kellősítése, előkészítése, perforálása | 3763 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Hőszigetelés mechanikus rögzítése EJOT TID-T 155 rögzítőszettel (2db/m2) | 3763 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | 1 rtg. PLASTOBIT PV 4MM T APP modifikált bitumenes lemez fektetése mechanikus rögzítéssel ( rögzítés külön tételben ) | 3763 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | 1 rtg. PLASTOBIT PV 4,5 TOP APP modifikált bitumenes lemez fektetése teljes felületen lángolvasztással | 3763 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Vízszigetelés mechanikus rögzítése EJOT TID-T 155 rögzítőszettel (4db/m2) | 3763 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | 10x12 fa palló beépítése párkányra dübelezve hőszigetelés fogadásához attika mentén | 276 | fm |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Horganyzott egyvízorros preskyes szegély elhelyezésa | 62 | fm |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Páraszellőzők beépítése (CURVER) és gallérozása bitumenes szigetelő rendszerrel | 126 | db |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Lapostető szigetelés felhajtása függőleges felületre, 1 rtg 4 mm vtg poliester fátyol hordozójú SBS modifikált bitumenes lemez, hajlatnál kőzetgyapot ékelemmel mechanikus sínes rögzítéssel | 219 | fm |  | 0 |  | 0 | 0
Egyéb nem besorolható szigetelési költségek |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | Lefolyócsatorna óvatos bontása, majd az elbontott lefolyócsatorna visszaépítése a szükséges pótlásokkal | 8 | fm |  | 0 |  | 0 | 0
2 | attika lefedés szerelése horganyott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességgel | 276 | fm |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Mobil WC bérlése | 2 | ktg (költség) |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Építési törmelék és hulladék, valamint csomagolóanyagok, stb. folyamatos gyűjtése, elszállítása hatóságilag engedélyezett hulladéklerakóba, lerakójeggyel együtt. | 29 | m3 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | homlokzatra felszerelt elemek (táblák, lámpatestek, zászlótartó...stb) leszerelése, hőszigetelt, vakolt felületre újra elhelyezése átmenő dübeles csavarrögzítéssel | 36 | db |  | 0 |  | 0 | 0
6 | gázmérő leszerelése, gáz kizárása, majd új homlokzati síkra gázművek általi visszahelyezése, DN50-ig | 1 | db |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Gázművek szolgáltatásai: elkészült gázvezetékek nyomáspróbája, tervezési és engedélyezési díjak | 1 | db |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Villámvédelmi rendszer helyreállítás, mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | ktg (költség) |  | 0 |  | 0 | 0
9 | légkondicionáló kültéri egységének leszerelése, új hosszabbított tartó konzolok felszerelése, majd hőszigetelés és festés után a kültéri egység visszaszerelése | 1 | db |  | 0 |  | 0 | 0
10 | belső udvar acélszerkezetes tetőjének elbontása | 1 | db |  | 0 |  | 0 | 0
Nyílászárócsere |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | Könyöklők elhelyezése ( szélesség:200 mm ) | 269 | m |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Ablakpárkány egyvízorros kialakítása, 30 cm-es kiterített szélességig, legalább 2cm-es vízorrokkal, 3%-os kifelé lejtéssel, fehér porszórt alu, végzárókkal | 518 | m |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Szerkezetek bontása | 1308 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Nyílászárók beépítése | 1308 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Belső ablakkávák javítása sarokösszedolgozással 30 cm kiterített szélességig | 1847 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | " Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér festékkel, két rétegben, sima felületen " | 1847 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Nyílászárók belső takarása műanyag takaróléccel | 2365 | m |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Kibontott szerkezetek elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal együtt | 150 | m3 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | AB-001 konszignációs jelű műanyag, osztott szerkezet, 1250 x 2250 mm, ( alul 1250x700 mm bukó elem, fölötte 1250x2180 mm-es középfelnyíló, bukó-nyíló ablak) fehér színben, 6 légkamrás, 76 mm-es profilból, 4 mm Float + 12 mm légrés argon töltéssel +4 mm float+12 mm légrés+ 4 mm Low-E alumínium távtartóval, ( Ug=0,8 W/m2K, Rw= 32 dB ) hőszigetelő üvegezéssel. | 2 | db |  | 0 |  | 0 | 0
10 | AB-002 konszignációs jelű műanyag, bukó-nyíló ablak, 1200 x 1110 mm, fehér színben, 6 légkamrás, 76 mm-es profilból, 4 mm Float + 12 mm légrés argon töltéssel +4 mm float+12 mm légrés+ 4 mm Low-E alumínium távtartóval, ( Ug=0,8 W/m2K, Rw= 32 dB ) hőszigetelő üvegezéssel. | 6 | db |  | 0 |  | 0 | 0
11 | AB-003 konszignációs jelű műanyag, sorolt szerkezet, 6600 x 3000 mm, mely áll 4 db 1650x3000 mm-es sorolt szerkezetből ( alul 1650x900 mm fix stadurbetétes elem, fölötte 1650x1500 mm-es középfelnyíló, bukó-nyíló ablak, fölötte 1650x600 mm-es bukó ablak), a szerkezet tetején és két oldalán 25 mm-es tokpótlóval méreten belül, fehér színben, 6 légkamrás, 76 mm-es profilból, 4 mm Float + 12 mm légrés argon töltéssel +4 mm float+12 mm légrés+ 4 mm Low-E alumínium távtartóval, ( Ug=0,8 W/m2K, Rw= 32 dB ) hőszigetelő üvegezéssel. | 25 | db |  | 0 |  | 0 | 0
12 | AB-004 konszignációs jelű műanyag, bukó-nyíló ablak, 1270 x 2250 mm, fehér színben, 6 légkamrás, 76 mm-es profilból, 4 mm Float + 12 mm légrés argon töltéssel +4 mm float+12 mm légrés+ 4 mm Low-E alumínium távtartóval, ( Ug=0,8 W/m2K, Rw= 32 dB ) hőszigetelő üvegezéssel. | 53 | db |  | 0 |  | 0 | 0
13 | AB-005 konszignációs jelű műanyag, bukó-nyíló ablak, 1270 x 2900 mm, fehér színben, 6 légkamrás, 76 mm-es profilból, 4 mm Float + 12 mm légrés argon töltéssel +4 mm float+12 mm légrés+ 4 mm Low-E alumínium távtartóval, ( Ug=0,8 W/m2K, Rw= 32 dB ) hőszigetelő üvegezéssel. | 12 | db |  | 0 |  | 0 | 0
14 | AB-006 konszignációs jelű műanyag, bukó-nyíló ablak, 1600x 1800 mm, ( alul 1600x1200 mm bukó-nyíló elem, fölötte 1600x600 mm-es fix elem) fehér színben, 6 légkamrás, 76 mm-es profilból, 4 mm Float + 12 mm légrés argon töltéssel +4 mm float+12 mm légrés+ 4 mm Low-E alumínium távtartóval, ( Ug=0,8 W/m2K, Rw= 32 dB ) hőszigetelő üvegezéssel. | 5 | db |  | 0 |  | 0 | 0
15 | AB-007 konszignációs jelű műanyag, bukó-nyíló ablak, 1700x 1800 mm, ( alul 1700x1200 mm bukó-nyíló elem, fölötte 1700x600 mm-es fix elem) fehér színben, 6 légkamrás, 76 mm-es profilból, 4 mm Float + 12 mm légrés argon töltéssel +4 mm float+12 mm légrés+ 4 mm Low-E alumínium távtartóval, ( Ug=0,8 W/m2K, Rw= 32 dB ) hőszigetelő üvegezéssel. | 1 | db |  | 0 |  | 0 | 0
16 | AB-008 konszignációs jelű műanyag, sorolt szerkezet, 1250 x 3150 mm, mely áll 1 db 1250x2100 mm-es és 1 db 1250x1050 mm-es fix elemből, fehér színben, 6 légkamrás, 76 mm-es profilból, 4 mm Low-E + 12 mm légrés argon töltéssel +4 mm float+12 mm légrés+ 4 mm Low-E alumínium távtartóval, ( Ug=0,8 W/m2K, Rw= 32 dB ) hőszigetelő üvegezéssel. A felülvilágítóban 4 mm Float + 12 mm légrés argon töltéssel +4 mm float+12 mm légrés+ 4 mm Low-E alumínium távtartóval, ( Ug=0,8 W/m2K, Rw= 32 dB ) hőszigetelő üvegezéssel. | 104 | db |  | 0 |  | 0 | 0
17 | AB-009 konszignációs jelű műanyag, bukó-nyíló ablak, 1750x 1800 mm, ( alul 1750x1200 mm bukó-nyíló elem, fölötte 1750x600 mm-es fix elem) fehér színben, 6 légkamrás, 76 mm-es profilból, 4 mm Float + 12 mm légrés argon töltéssel +4 mm float+12 mm légrés+ 4 mm Low-E alumínium távtartóval, ( Ug=0,8 W/m2K, Rw= 32 dB ) hőszigetelő üvegezéssel. | 30 | db |  | 0 |  | 0 | 0
18 | AB-010 konszignációs jelű műanyag, fix ablak, 1750x 600 mm, fehér színben, 6 légkamrás, 76 mm-es profilból, 4 mm Float + 12 mm légrés argon töltéssel +4 mm float+12 mm légrés+ 4 mm Low-E alumínium távtartóval, ( Ug=0,8 W/m2K, Rw= 32 dB ) hőszigetelő üvegezéssel. | 14 | db |  | 0 |  | 0 | 0
19 | AB-011 konszignációs jelű műanyag,fix ablak, 850 x 600 mm, fehér színben, 6 légkamrás, 76 mm-es profilból, 4 mm Float + 12 mm légrés argon töltéssel +4 mm float+12 mm légrés+ 4 mm Low-E alumínium távtartóval, ( Ug=0,8 W/m2K, Rw= 32 dB ) hőszigetelő üvegezéssel. | 4 | db |  | 0 |  | 0 | 0
20 | AJ-001 konszignációs jelű műanyag kifelé nyíló bejárati ajtó 1150 x 3000 mm méretben, 1150x900 fix felülvilágítóval fehér színben, 6 légkamrás, 76 mm-es profilból, a szárnyakban 4 mm Low-E + 12 mm légrés argon töltéssel +4 mm float+12 mm légrés+ 4 mm Low-E alumínium távtartóval, ( Ug=0,8 W/m2K, Rw= 32 dB ) hőszigetelő üvegezéssel. | 6 | db |  | 0 |  | 0 | 0
21 | AJ-003 konszignációs jelű műanyag kifelé nyíló kétszárnyú bejárati ajtó 1850 x 2800 mm méretben, 1850x700 fix felülvilágítóval fehér színben, 6 légkamrás, 76 mm-es profilból, a szárnyakban 4 mm Low-E + 12 mm légrés argon töltéssel +4 mm float+12 mm légrés+ 4 mm Low-E alumínium távtartóval, ( Ug=0,8 W/m2K, Rw= 32 dB ) hőszigetelő üvegezéssel. | 3 | db |  | 0 |  | 0 | 0
22 | AJ-004 és AJ-005 konszignációs jelű műanyag, sorolt szerkezet, 6600 x 3150 mm, mely áll 1 db 1650x3150 mm-es sorolt szerkezetből ( alul 1650x2100 mm-es osztott: 1650x1050 mm-es stadurbetétes fix, fölötte 1650x1200 mm-es bukó ablak, fölöttük 1650x900 mm-es fix elem), és 3 db 1650x3150 mm-es sorolt szerkezetből ( alul 1650x2100 mm-es kifelé nyíló kétszárnyú, aszimmetrikus bejárati ajtó, felül 1650x900 mm-es fix elem), fehér színben, 6 légkamrás, 76 mm-es profilból, a szárnyakban 4 mm Low-E + 12 mm légrés argon töltéssel +4 mm float+12 mm légrés+ 4 mm Low-E alumínium távtartóval, ( Ug=0,8 W/m2K, Rw= 32 dB ) hőszigetelő üvegezéssel. A felülvilágítóban 4 mm Float + 12 mm légrés argon töltéssel +4 mm float+12 mm légrés+ 4 mm Low-E alumínium távtartóval, ( Ug=0,8 W/m2K, Rw= 32 dB ) hőszigetelő üvegezéssel. | 2 | db |  | 0 |  | 0 | 0
23 | AJ-006 konszignációs jelű műanyag kifelé nyíló kétszárnyú bejárati ajtó 1700 x 2660 mm méretben, 1700x560 fix felülvilágítóval fehér színben, 6 légkamrás, 76 mm-es profilból, a szárnyakban 4 mm Low-E + 12 mm légrés argon töltéssel +4 mm float+12 mm légrés+ 4 mm Low-E alumínium távtartóval, ( Ug=0,8 W/m2K, Rw= 32 dB ) hőszigetelő üvegezéssel. | 1 | db |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Végtakarítás | 1 | klt |  | 0 |  | 0 | 0
Gépészeti munkarész | [7 empty] | 0
Szivattyúcsere |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | Nedvestengelyű, elektronikusan szabályozott keringtető szivattyú, egyes, fűtési, klímaalkalmazási és hűtési célokra, ("A energia osztályú"), elektromotorral egybeépítve, csővezetékbe beépítve, WILO Yonos típusú, karimás kivitelben, ellenkarimákkal és kötéskészletekkel MAXO 80/0,5-12 | 2 | db |  | 0 |  | 0 | 0
2 | "Meglévő- Nedvestengelyű, elektronikusan szabályozott keringtető szivattyú, egyes, fűtési, klímaalkalmazási és hűtési célokra, (""A energia osztályú""), elektromotorral egybeépítve, csővezetékbe beépítve, WILO Yonos típusú, karimás kivitelben, ellenkarimákkal és kötéskészletekkel MAXO 80/0,5-12 (Hidegtartalék)" | 1 | db |  | 0 |  | 0 | 0
3 | "Nedvestengelyű, elektronikusan szabályozott keringtető szivattyú, egyes, fűtési, klímaalkalmazási és hűtési célokra, (""A energia osztályú""), elektromotorral egybeépítve, csővezetékbe beépítve, WILO Yonos típusú, menetes kivitelben, hollandis kötéskészletekkel MAXO 30/0,5-12" | 1 | db |  | 0 |  | 0 | 0
4 | "Nedvestengelyű, elektronikusan szabályozott keringtető szivattyú, egyes, fűtési, klímaalkalmazási és hűtési célokra, (""A energia osztályú""), elektromotorral egybeépítve, csővezetékbe beépítve, WILO Yonos típusú, menetes kivitelben, hollandis kötéskészletekkel MAXO 30/0,5-12 (Hidegtartalék)" | 1 | db |  | 0 |  | 0 | 0
Hidraulikai beszabályozás |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | Fűtési rendszer beszabályozása körönként, a földszinti, és radiátoronként. | 1 | ktg (költség) |  | 0 |  | 0 | 0
Szelepek |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | Meglévő radiátorokra DANFOSS RA-N típusú termosztatikus szelepek DANFOSS RA2920 típusú vandálbiztos, gőz töltetű termofejek, és DANFOSS RLV-S típusú visszatérő torlószelepek elhelyezése, 1/2"-1"-ig. | 175 | db |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Iszapleválasztó, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel,anyáscsavarokkal, felszerelve, Clean típusú, PN 16 DN 150 | 1 | db |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Légleválasztó, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, Flamcovent-F típusú, DN 150 | 1 | db |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pillangószelep öntöttvas házzal, rozsdamentes szeleptányérral, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, EFFEBI-Atlantis típusú, EPDM ülékgyűrűvel - PN 16 DN 125 méretben | 8 | db |  | 0 |  | 0 | 0
5 | "Visszacsapó szelep, rozsdamentes szeleptányérral, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, EFFEBI-Atlantis típusú, EPDM ülékgyűrűvel - PN 16 DN 125 méretben" | 2 | db |  | 0 |  | 0 | 0
6 | "Szennyfogó szűrő szűrőbetéttel, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, ARI típusú, PN 6 DN 125" | 2 | db |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Háromjáratú keverőszelep karimás kivitelben, ellenkarimával, fűtési kör minőségi szabályozására, SAUTER BUE080F200 típus (kvs 100), AVM234SF132 mozgatómotorral, fűtés-oldali, és elektromos bekötéssel. | 2 | db |  | 0 |  | 0 | 0
8 | "Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (kék fogantyúval), felszerelve, MOFÉM AHA típusú, belső menettel 1 1/4""-os" | 4 | db |  | 0 |  | 0 | 0
9 | "Visszacsapószelep, felszerelve, sárgarézbõl, 3048 sz. - PN 10, rozsdamentes szeleptányérral, menetes kötésekkel, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, rugós kivitelben 1 1/4""-os" | 1 | db |  | 0 |  | 0 | 0
10 | "Szennyfogó szűrő szűrőbetéttel, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, ARI típusú, PN 6 DN32" | 1 | db |  | 0 |  | 0 | 0
11 | "Pillangószelep öntöttvas házzal, rozsdamentes szeleptányérral, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, EFFEBI-Atlantis típusú, EPDM ülékgyűrűvel - PN 16 DN 150 méretben" | 5 | db |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Háromjáratú keverőszelep karimás kivitelben, ellenkarimával, fűtési kör minőségi szabályozására, BUE0100F200 + típus (kvs 160), + AVM234SF132 mozgatómotorral, fűtés-oldali, és elektromos bekötéssel. | 1 | db |  | 0 |  | 0 | 0
13 | "Kazántöltő és ürítő gömbcsap, sárgarézből, felszerelve, AHA-MOFÉM típusú, 1/2""" | 6 | db |  | 0 |  | 0 | 0
Csövezés |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | "Előregyártott osztó vagy gyűjtő, acélcsőből, mélydomború edényfenékkel, előre beépített támaszokra helyezve, felszerelve, Armstrong Armaflex hőszigeteléssel. Anyagminőség: MSZ EN 10216-1/P235TR2 (MSZ 29:1986 A 37), 323,9 x 8,0 mm-es acélcsőből 2 m hosszban" | 2 | db |  | 0 |  | 0 | 0
2 | "Légedény, acélcsőből mélydomború edényfenékkel, csatlakozó és légelvezető csonkkal, szögacél támaszokkal, [CSŐSZER F-53 típusú,] 88,9 x 3,2 mm" | 8 | db |  | 0 |  | 0 | 0
3 | "Varratnélküli acélcsőből készült fűtési vezeték, forrcső ívekkel, csőhüvelyekkel, hegesztett és karimás kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10216-1/P235TR2 (MSZ 29:1986 A 37), szabadon szerelve, tartószerkezetekkel, felületvédelemmel ellátva, 13mm vtg. Armstrong Armaflex hőszigeteléssel 159,0 x 4,5 mm (DN150) méretben" | 8 | m |  | 0 |  | 0 | 0
4 | "Varratnélküli acélcsőből készült fűtési vezeték, forrcső ívekkel, csőhüvelyekkel, hegesztett és karimás kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10216-1/P235TR2 (MSZ 29:1986 A 37), szabadon szerelve, tartószerkezetekkel, felületvédelemmel ellátva, 13mm vtg. Armstrong Armaflex hőszigeteléssel 133,0 x 4,0 mm (DN125) méretben" | 12 | m |  | 0 |  | 0 | 0
5 | PVC lefolyóvezeték kiépítése szabadon, falhoz bilincselve, tartószerkezetekkel. | 20 | m |  | 0 |  | 0 | 0
6 | "Varratnélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37), szabadon szerelve, csőbilincsekkel, felületvédelem nélkül, felületvédelemmel ellátva, 9mm vtg. Armstrong Armaflex hőszigeteléssel. 1/2" | 8 | m |  | 0 |  | 0 | 0
7 | "Ipari fémtokos hőmérő, nagy egyenes, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő töltőfolyadékkal (200°C-tól higanytöltéssel), felszerelve, [LOMBIK gyártmányú,] átm. 100 x 1/2"" alsó csatlakozással 63 mm bemerülő hosszal [11111-1031]." | 10 | db |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Hőmérőcsonk, [CSŐSZER F-11 típusú,] köracélból esztergálva M 20. | 10 | db |  | 0 |  | 0 | 0
9 | "Üzemviteli manométer, fekete festett acél házzal, műszerüveg ablakkal, réz ötvözet mérőművel, felszerelve, [LOMBIK gyártmányú,] átm. 100 x 1/2"" alsó csatlakozással 0- 6,0 bar mérési tartományban." | 4 | db |  | 0 |  | 0 | 0
10 | "Zománcozott felirati jelzőtábla, csavarozással felszerelve, [EMA LION gyártmányú,] fehér alapon fekete betűkkel és kerettel, 1 sor írással 8 x 5 cm" | 10 | db |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Egyedi tartószerkezet kiépítése mennyezet alatt vezetett vezetékek és kazánok rezgésmentes rögzítéséhez pl.:80x60-as zártszelvény tartószerkezet, mechanikai védelemmel, megerősítésekkel. | 1 | ktg (költség) |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Hőközponti erősáramú-, és automatika kapcsolószekrény épületfelügyeleti rendszerhez kapcsolható kialakításban, kazánok, termoventilátor, és hőközponti elemek erősáramú bekötésével. | 1 | db |  | 0 |  | 0 | 0
13 | "Ipari kétoszlopos, folyamatos üzemű automata vízlágyító berendezés, ioncserélő gyantatöltettel, a gyantatöltetet tartó és sóoldó tartállyal, menetes csatlakozásokkal, a víznyomó hálózatba bekötve, szennyvíz csatlakoztatással, Ipari egyoszlopos, szakaszos üzemű automata vízlágyító berendezés, ioncserélő gyantatöltettel, a gyantatöltetet tartó és sóoldó tartállyal, menetes csatlakozásokkal, a víznyomó hálózatba bekötve, szennyvíz csatlakoztatással, kis teljesítményű VAD 30 F 1""/2,0-2,5 m3/h" | 1 | db |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 150 méretig | 40 | m |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Hőközponti vízvételi hely kiépítése vízlágyító részére mellékvízmérő telepítéssel | 1 | ktg (költség) |  | 0 |  | 0 | 0
16 | "Gumimembrános zárt tágulási tartály, gyári tartozékokkal, felszerelve, REFLEX típusú, 600 literes (Meglévő tágulási tartály kiegészítésére." | 1 | db |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Meglévő osztó vagy gyűjtő bontása és elszállítása. | 1 | ktg (költség) |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Fűtési renszer feltöltése, és szakaszos nyomáspróbája. | 1 | ktg (költség) |  | 0 |  | 0 | 0
Megújuló energiaforrás beépítése | [7 empty] | 0
Napelemes rendszer |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | Heckert Solar NeMo 60P-260 polikristályos napelemek, 260 Wp egységteljesítménnyel. A napelemek csak pozitív teljesítménytűek lehetnek, 10 év gyártói hibára vonatkozó garanciával, és 25 év 80% teljesítménygaranciával. Gyártó egyedi számozással. 5400 Pa hó és 2400 Pa szélterhelésre vonatkozó tanúsítvánnyal. Beépített össz teljesítmény min. 16 640 Wp STC. | 125 | db |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Alu-A2 rögzítő és telepítőkészlet az elrendezési és statikai terveknek megfelelően, 20° dőlésszöggel. Pl. Schletter | 125 | ktg (költség) |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Tartószerkezet kialakítása és telepítése 20° rendszerrel az elfogadott kiviteli terveknek megfelelően. A kivitelezés során különös figyelmet kell szentelni a beázások hosszú távú megelőzésére! A gyártói előírások szerint szerelve, kompletten. Az ajánlatkészítés és szerelés során figyelembe kell venni a tető lejtéseit (csapadékvíz elvezetés), egyenetlenségeit. | 125 | ktg (költség) |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Statikai számítások elkészítése az adott elrendezésre, a javasolt tartószerkezetre vonatkozóan, figyelembe véve a helyszíni adottságokat (szélterhelés stb.). | 1 | ktg (költség) |  | 0 |  | 0 | 0
5 | A szükséges balansz tömegek felhordása és elhelyezése a statikai terveknek megfelelően | 1 | ktg (költség) |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Fronius Symo 15.0-3-M inverter, WLAN kommunikációs kártyával (egy db), DC stringbiztosítákokkal és DC leválasztókapcsolóval szerelve. | 2 | db |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Inverterek és a kiegészítő elemek rögzítésére: a legfelső szint tanári WC-ben, beltérben, falra szerelve kerül elhelyezésre. A pontos elhelyezést a kivitelezés megkezdése előtt a Megrendelővel egyeztetni kell! A szerelés az épületbe történő belépéstől max. 5, a napelemektől max. 10 méreren belül történik! | 1 | db |  | 0 |  | 0 | 0
8 | DC túlfeszültség védelem kialakítása minimálisan MPP vezérlőnként (összesen 4 db), különálló, esztétikus, kettős szigetelésű, 1000 DC kiselosztóban. A kábelezés, zárt, műanyag kábelcsatornában vezetve. | 1 | ktg (költség) |  | 0 |  | 0 | 0
9 | A hálózatra csatlakozás a földszinti porta helyíségben lévő épület főelosztóban történik. Az elosztótól a felső szintig meglévő kb. 14 m függőleges + 30 m vízszintes szakaszon a meglévő elavult gerincvezetéket ki kell cserélni 5 x H07V-K 1 x 25 vezetékre. A pontos nyomvonalat fel kell tárni a kivitelezés megkezdése előtt és a Megrendelővel egyeztetni kell. A falban lévő elosztók fedelét el kell távolítani, a szerelés után ki kell javítani. A vésés-átalakítás-áttörés után a falat teljes egészében ki kell javítani (szükség szerint vakolás, glettelés, festés). | 1 | ktg (költség) |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Az inverterek mellett elhelyezett elosztó szekrénybe kerülnek telepítésre a berendezések leválasztó főkapcsolója, túláram és túlfeszültség védelmi eszközei. A kialakított túlfeszültség védelemnek integráltan kell illeszkednie a meglévő túlfeszültség védelmi rendszerbe. Levezető képesség (Imax/Inévl): 40/15 kA. A főelosztóban is telepíteni kell leválasztó kapcsolót ill. a TvMI szerinti figyelmeztető feliratokat. Megjegyzések: - a meglévő főelosztó nem tartalmaz túlfeszültségvédelmi berendezést. Ennek telepítése szükséges. A fedezetét a megrendelővel egyeztetni kell! - a portai főelosztó csatlakozási pontja áramszolgáltatói plombával van ellátva. A csatlakozáshoz ennek -a vonatkozó előírásoknak megfelelő eljárás betartásával- történő eltávolítása szükséges. | 1 | ktg (költség) |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Solar DC kábelezés. Minimális keresztmetszet 4 mm2, fekete (-) és piros (+) színjelölt. Pozítív és negatív ágak együtt vezetve (induktív hurkok kialakítása nélkül), a stringek plusz (a napelemeket kívül) toldás nélkül kialakítva. Esztétikus, rejtett kábelvezetés, rögzítések tartószerkezeten időjárás és UV álló rögzítő bilincsekkel. | 1 | ktg (költség) |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Tetőn és kültérben történő vezetésnél fém, kültéri kialakítású kábeltálcák kialakítása a kábelezés számára. Részben a tartószerkezethez, részben a tetőfödémhez rögzítve (terhelve). Éles élek élvédével szerelve. EPH rendszerbe bekötve az előírásoknak megfelelően. Feliratozva. | 1 | ktg (költség) |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Vezeték csatlakozások MC4 csatlakozókkal. UV álló, IP67 védelemmel, ezüstözött érintkezőkkel. Gyártói présfogóval szerelve. | 8 | db |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Esztétikus födém átvezetés kialakítása az inverterek felé a szellőzőn keresztül. A vakolat, vízszigetelés, bádogozás kívül-belül kijavítva. | 1 | ktg (költség) |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Az inverterek WLAN opcióval (az egyik) ill. SolarNet hálózattal kerülnek telepítésre. A telepített rendszernek képesnek kell lennie a termelt energia paramétereinek (teljesítmény, napi, heti, havi és éves adatok stb.) tárolására, megjelenítésére. A rendszer a berendezés esetleges hibás működéséről emailt küljön a megadott email címekre. | 1 | ktg (költség) |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Szükséges adatkábelezés kialakítása. Az internet elérés a II. szinten biztosított, kb. 30 m belül. Idáig a hálózat kiépítése a vállalkozó feladata. A kábelezés kábelcsatornában, lehetőség szerint a meglévő csatornákat kihasználva kerül kialakításra. | 1 | ktg (költség) |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Az épület rendelkezik kiépített villámvédelmi rendszerrel. A tetőre szerelt elemeket a meglévő villámvédelmi rendszerbe bele kell integrálni! A módosult rész villámvédelmi felülvizsgálatát el kell végezni! Megjegyzés: amennyiben a tető hőszígetelése is megvalósul, célszerű a villámvédelmi rendszert a tervezett beruházás figyelembevételével telepíteni. | 1 | ktg (költség) |  | 0 |  | 0 | 0
18 | A szállítási terjedelem része az érintett rész érintésvédelmi felülvizsgálata és jegyzőkönyvének elkészítése. | 1 | ktg (költség) |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Az elkészült beruházás teljes kiviteli és megvalósulási tervdokumentáció elkészítése, 3-3 pld. nyomtatott és CD/DVD-n. | 1 | ktg (költség) |  | 0 |  | 0 | 0
Energiamenedzsment rendszer kialakítása (épületfelügyelet és automatika) | [7 empty] | 0
Terepi készülékek |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | EGT 301 F101 Külsőhőmérséklet-érzékelő működési tartomány:-50÷80°C, mérőérzékelő:Ni1000 védettségi osztály:IP42 | 1 | db |  | 0 |  | 0 | 0
2 | EGT 354 F101 Csőbe építhető vízhőmérséklet érzékelő sárgaréz merülőhüvellyel, R1/2" menettel, benyúlási hossz: 60mm, működési tartomány:-30÷130°C, mérőérzékelő: Ni1000 védettségi osztály:IP42 tartozék: 0364439/060 védőcső | 10 | db |  | 0 |  | 0 | 0
3 | DSB 143 F001 Nyomásőr állandó kapcsolási különbséggel működési tartomány: 0-6 bar Max. nyomás: 30 bar Max. hőmérséklet: 70 °C kapcsoló elem: 1 váltó kont.; 10 ( 3 ) A / 250 V | 1 | db |  | 0 |  | 0 | 0
4 | BUN025F300 Háromjáratú szelep menetes csatlakozással Névleges méret (NA): 25 Kvs érték: 10 m3/h | 1 | db |  | 0 |  | 0 | 0
5 | BQE100F300 Háromjáratú szelep karimás csatlakozással Névleges méret (NA): 100 Kvs érték: 160 m3/h | 2 | db |  | 0 |  | 0 | 0
6 | AVM115SF132 Szelepállító hajtómű Állító erő: 500 N | 1 | db |  | 0 |  | 0 | 0
7 | AVM234SF132 Szelepállító hajtómű Állító erő: 2500 N | 2 | db |  | 0 |  | 0 | 0
DDC állomások |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | EY-AS525F001 szabadon programozható, bővíthető kompakt DDC alállomás, CPU, tápegység, 42 adatpont Univerzális bemenet: 8 (Ni/Pt1000, U/I/R, DI) Analóg kimenet: 4 x 0 …10 V Digitális bemenet: 8 Digitális kimenet: 6 Számláló bemenet: 1 Tápfeszültség: 24 V ~ Védettségi osztály: IP 0 | 1 | db |  | 0 |  | 0 | 0
2 | EY-IO530F001 bemeneti funkciókártya EY-AS525F001 tip. automatika állomáshoz, Digitális bemenet: 8 Univerzális bemenet: 8 | 1 | db |  | 0 |  | 0 | 0
3 | EY-CM721F020 M-busz kommunikációs funkciókártya | 1 | db |  | 0 |  | 0 | 0
4 | E-max kezelő modul | 1 | db |  | 0 |  | 0 | 0
Épületfelügyeleti központ |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | Felügyeleti számítógép Monitorral, operációs rendszerrel | 1 | kszl (készlet) |  | 0 |  | 0 | 0
2 | EY-WS500 Épületfelügyeleti szoftvercsomag | 1 | kszl (készlet) |  | 0 |  | 0 | 0
3 | SMS küldő modul | 1 | kszl (készlet) |  | 0 |  | 0 | 0
Épületautomatika kapcsolószekrények |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | MCC 1 jelű erősáramú és automatika kapcsolószekrény kapcsolási és automatikai feladatok ellátására, | 1 | kszl (készlet) |  | 0 |  | 0 | 0
Kábelezés |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | JY(ST)Y 2x0,8 | 730 | m |  | 0 |  | 0 | 0
2 | JY(ST)Y 2x2x0,8 | 40 | m |  | 0 |  | 0 | 0
3 | UTP Cat5 | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0
4 | YSLY 3x1 | 45 | m |  | 0 |  | 0 | 0
5 | YSLY 3x1,5 | 100 | m |  | 0 |  | 0 | 0
6 | YSLY 4x1 | 20 | m |  | 0 |  | 0 | 0
7 | YSLY 4x1,5 | 100 | m |  | 0 |  | 0 | 0
8 | YSLY 5x1 | 20 | m |  | 0 |  | 0 | 0
9 | NYY 3x1,5 | 100 | m |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Kábeltálca, horganyzott 60x100 mm | 35 | m |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Kábeltálca, horganyzott 60x200 mm | 15 | m |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Mü I átm. 20 mm védőcső | 260 | m |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Mü I átm. 25 mm védőcső | 120 | m |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Mü I átm. 32 mm védőcső | 45 | m |  | 0 |  | 0 | 0
15 | KKMO-6002 Terepi tiltókapcsoló | 3 | db |  | 0 |  | 0 | 0
16 | vasszerkezet helyszínen készítve | 50 | kg |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Terepi készülékek felszerelése | 15 | db |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Erősáramú és automatika kábelek kétoldali bekötése | 1 | kszl (készlet) |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Készülék azonosító felirati táblák elkészítése | 1 | kszl (készlet) |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Kábeljelölések elkészítése | 1 | kszl (készlet) |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Kapcsolószekrények erősáramú üzembehelyezése (bekötések,- motorok forgásirányának ellenőrzése hőkioldók beállítása) | 1 | kszl (készlet) |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Érintésvédelmi védővezető | 110 | m |  | 0 |  | 0 | 0
23 | ÉV mérések | 1 | kszl (készlet) |  | 0 |  | 0 | 0
Szolgáltatások |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | Kapcsoló és automatika szekrények "D" szintű, rendszerspecifikus kiviteli terveinek elkészítése DDC alállomáskiosztás, sorozatkapocstervek, kábeljegyzékek | 1 | ktg (költség) |  | 0 |  | 0 | 0
2 | DDC alállomás és központ felhasználói programok elkészítése | 1 | ktg (költség) |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Grafikai sémák elkészítése, dinamizálása | 1 | ktg (költség) |  | 0 |  | 0 | 0
4 | DDC alállomások üzembehelyezése, beszabályozás, üzempróbák | 1 | ktg (költség) |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Átadási dokumentáció elkészítése | 1 | ktg (költség) |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Projektvezetés, organizációs költségek | 1 | ktg (költség) |  | 0 |  | 0 | 0
Kapacitásfejlesztés | [7 empty] | 0
Kapacitásfejlesztés |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | Épületautomatika rendszer kezelőszemélyének oktatása; 1 fő, minimum 2 nap oktatással, az ismeretanyag papír alapon és digitális formában történő átadásával: energiahatékonysági alapismeretek és a projekt keretében létrehozott rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó speciális ismeretek (beállítások, újrakalibrálás, javítás stb.) | 1 | ktg (költség) |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Tanárok/oktatók továbbképzése a tudásmegosztás hatékonyságának fokozása céljából (környezeti nevelési szakember bevonásával; oktatás tematikája az alábbi: 1. energiahatékonysági alapismeretek 2. speciális technikák és módszerek az energiahatékonysági ismeretek hatékony átadására időtartama minimum 2 nap (0,5 nap energiahatékonysági képzés, 1,5 nap gyakorlati képzés) Létszám: minimum 10 fő tanár | 1 | ktg (költség) |  | 0 |  | 0 | 0
Tartalék keret
1 | Tartalék keret | 10 | % |  | 0 |  | 0 | 0
Megjegyzések:
A költségvetés a helyszín jelenlegi felmérése alapján készült. Egyes tételek mennyisége jellegükből adódóan becsült, pl. a kábelhosszak a végleges nyomvonaltól függően kismértékben változhatnak.
A kivitelező ajánlatot csak a helyszíni adottságok ismeretében, azok todomásulvételével tehet A kiírt mennyiségeket felül kell vizsgálni és jelentős eltérés esetén észrevételként külön jelezni kell!
A kivitelezés során a vonatkozó szabványokat, előírásokat maradéktalanul be kell tartani!
Árajánlat tételekor a kivitelező köteles a meglévő műszaki leírásokban és terveken feltüntetett információkat is figyelembe venni!
A naperőmű telepítésével egy időben az épület felújítása is tervezve van. Ezek a munkák jelenlős mértékben érinthetik a naperőmű telepítését is, melyeket a kivitelezéskor figyelembe kell venni! Ilyenek többek között az épület tetőfődémjének és falainak a hőszigetelése, az attikafalak bádogozásának vagy a nyílászárók cseréje.
A beruházás megvalósulása során kifejezetten törekedni kell igényes, szép megoldásások alkalmazására! A látványban meghatározó elemeket azok véglegesítése előtt a Megrendelővel (megbízottjával) jóvá kell hagyatni.
Figyelem: Valamennyi beépítésre kerülő berendezésnek, készüléknek anyagnak, a kivitelezéshez szükséges összes magyar hatósági engedéllyel rendelkeznie kell! Csak olyan termékeket lehet beépíteni, amelyek megfelelnek az EU-s, illetve azok hiányában a vonatkozó magyar szabványoknak és jogszabályi előírásoknak. Ezen megfelelőségi bizonylatok meglétére az ajánlatban hivatkozni kell és a megvalósulási dokumentáció részét képezik!